Техническое  задание на

выполнение работ по обеспечению мер противопожарной безопасности в

Центре малого предпринимательства Республики Башкортостан БЦ «Капитал»

Описательная часть установленных систем

Пожарная безопасность зданий БЦ «Капитал» обеспечена согласно специальных технических условий №232-02– СТУ и оборудована на всех этажах автоматической пожарной сигнализацией аналогового типа: прибор приемно-контрольный «Сигнал-20», извещатель дымовой ИП212-141М, извещатель пожарный ручной ИПР-55, табло «Выход» с выводом на круглосуточные посты охраны, внутренним и наружным пожарным трубопроводом, оборудована системой дымоудаления. Автопарковка оборудована автоматической системой водяного пожаротушения. Огнетушители порошковые ОП-4 и пожарные краны расположены на всех этажах в легкодоступном месте. Количество огнетушителей 110 штук, количество пожарных кранов 180 штук. Места расположения пожарных кранов и первичных средств пожаротушения указаны в планах эвакуации.

В зданиях установлены четыре повышающие насосные станции: во 2 корпусе - пожарный насос типа MVI 1602/6-1/16/E/3-400-50-2, в 4 корпусе – пожарный насос типа MHI802-1/E/3-400-50, в 5 корпусе – пожарный насос типа IPL40/150-3/2, в 6 корпусе - пожарный насос типа MHI802-1/E/3-400-50-2MODEC/B. На электрическом переулке напротив здания 5 корпуса Гоголя 60/1 (ресторан Изюм) расположен пожарный гидрант.

Система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре 4-го уровня и включает в себя:

- речевое оповещение (передача специальных текстов);

- разделение здания на зоны пожарного оповещения;

- статические указатели направления движения.

Для системы оповещения и управления эвакуацией в 1,2,6 корпусах применено оборудование «Интер-М».

В состав системы оповещения  входит:

- панель мониторинга усилителей звуковой трансляции «Интер-М»;

- блок тревожного оповещения «Интер-М»;

- матричный блок управления «Интер-М»;

- предварительный усилитель для микширования сигналов «Интер-М»;

- распределитель  сигнала «Интер-М»;

- генератор тонального сигнала/сирены «Интер-М»;

- селектор громкоговорителей «Интер-М»

- усилители мощности «Интер-М»;

- релейный блок коммутации линий трансляции «Интер-М»;

- совмещенный блок питания и зарядное устройство «Интер-М»;

- коммутационная панель «Интер-М»;

- микрофонная консоль «Интер-М»;

- блок вентиляторов с автоматическим включением «Интер-М»;

- модуль CD проигрывателя и радиоприемника «Интер-М»;

- громкоговоритель потолочный «Интер-М»;

- громкоговоритель колонного типа «Интер-М».

Для системы оповещения и управления эвакуацией в 3,4,5 корпусах применено оборудование «Соната-К».

В состав системы оповещения  «Соната-К» входит:

- блок речевого оповещения «Соната-К»;

- громкоговоритель потолочный «Соната-3В»;

- громкоговоритель колонного типа «Соната-3В».

В случае возгорания в любом охраняемом помещении, система оповещения переходит в режим автоматического оповещения людей о пожаре без участия внешних управляющих устройств. В случае отключения основного питания, система оповещения автоматически переходит на резервное питание от аккумуляторов.

Система оповещения осуществляет автоматическое звуковое оповещение о пожаре на всей территории объекта от приемно-контрольных приборов на постах охраны. Автоматическое оповещение производится с помощью трансляции заранее подготовленных и записанных  текстов на блок тревожного оповещения «Интер-М» и «Соната-К».

Все пути эвакуации свободны не загромождены, отделаны не горючими материалами и оборудованы системами противопожарной защиты, огнезащитные двери оборудованы доводчиками и легко открываются изнутри без ключа. Эвакуация осуществляется согласно инструкции и планам эвакуации.

Перечень необходимых профилактических работ

Раздел 1. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации.

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Прибор приемно-контрольный ПКП «Сигнал-20» 7шт., резервный источник питания РИП -7 шт., извещатель дымовой ИП212-141М-365 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-55 - 68 шт., табло «Выход» - 80 шт. с выводом на круглосуточные посты охраны Дип 141-365шт. Табло «Выход»-80шт. |  |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы. | Ежемесячно |

Раздел 2. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Для системы оповещения и управления эвакуацией в 1,2,6 корпусах применено оборудование «Интер-М». СЗО «Интер М»-3шт. динамик «Интер М»5В-30 шт. Для системы оповещения и управления эвакуацией в 3,4,5 корпусах применено оборудование «Соната-К». БРО Соната –К -8 шт. Динамик 5 В.-102 шт. |  |
| Внешний осмотр составных частей системы (табло-указатели, звуковые и речевые оповещатели, микрофон, магнитофон и пр.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах. | Ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (табло-указатели, звуковые и речевые оповещатели, микрофон, магнитофон и пр.). | Ежемесячно |
| Профилактические работы. | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы. | Ежемесячно |

Раздел 3. Техническое обслуживание системы внутреннего противопожарного водоснабжения.

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Количество пожарных кранов 180 штук. |  |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, запорной арматуры, пожарных шкафов, соединительных головок, рукавов, стволов; электротехнической части - шкафов электроуправления и т.д.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | Ежемесячно |
| Перекатка рукавов на новую скатку. (180 шт.) | 1 раз в год |
| Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | Ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части). | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы с пуском огнетушащего вещества. | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. | Ежемесячно |
| Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах. | Ежегодно |
| Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. | раз в 3,5 года |

Раздел 4. Техническое обслуживание системы дымоудаления и подпора воздуха, огнезадерживающих клапанов.

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Система удаления установлена во 2,6 корпусах |  |
| Внешний осмотр составных частей системы (электрической части - щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | Ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. | Ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (электрической части, сигнализационной части). | Ежемесячно |
| Профилактические работы. | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. | Ежемесячно |

Раздел 5. Техническое обслуживание системы наружного противопожарного водоснабжения.

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| На электрическом переулке напротив здания 5 корпуса Гоголя 60/1 (ресторан Изюм) расположен пожарный гидрант. |  |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - запорной арматуры; электротехнической части - шкафов электроуправления и т.д.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. | Ежемесячно |
| Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | 1 раз в 6 месяцев |

Раздел 6. Техническое обслуживание насосных станций пожаротушения.

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| В корпусах БЦ установлены пожарные насосы: во 2 корпусе - пожарный насос типа MVI 1602/6-1/16/E/3-400-50-2, в 4 корпусе – пожарный насос типа MHI802-1/E/3-400-50, в 5 корпусе – пожарный насос типа IPL40/150-3/2, в 6 корпусе - пожарный насос типа MHI802-1/E/3-400-50-2MODEC/B. |  |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, обратных клапанов, запорной арматуры, манометров, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | Ежемесячно |
| Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | Ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части). | Ежемесячно |
| Профилактические работы. | Ежеквартально |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. | Ежеквартально |
| Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. | раз в 3,5 года |

Раздел  7. Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей).

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Огнетушители порошковые ОП-5 - 110 штук |  |
| Внешний осмотр первичных средств пожаротушения (огнетушитель порошковый, огнетушитель углекислотный), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб, наличие комплектующих и т.п. | Ежемесячно |

Дополнительно:

текущий ремонт технических средств безопасности, при этом стоимость оборудования, материалов, работ по замене и наладке вышедшего из строя оборудования не входит в стоимость абонентской платы;

предоставление рекомендаций по эксплуатации и модернизации установленного оборудования;

представление интересов Заказчика перед органами государственного пожарного надзора по вопросам обеспечения мер противопожарной безопасности при проведении проверок;

документальное оформление всех вышеперечисленных работ на объекте.

Требования к подрядчику:

Опыт работы в торгово-офисных Бизнес центрах не менее 3 лет

Наличие лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», в соответствии с п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.